风电场尾流模型与数据说明（FLORIS · GCH / CC）

（建模 / 数据生成交接说明文档）

1. 模型描述

本数据由美国国家可再生能源实验室（NREL）开源的风电场工程仿真框架 FLORIS（v4）生成，用于描述三台风机之间的尾流相互作用及全场功率。仿真采用两套解析尾流模型：GCH（Gauss Curl Hybrid）与 CC（Cumulative Curl），二者共享风轮与布局设置，仅尾流速度亏损的刻画方式不同。每个工况在给定来流条件（风速、风向、湍流强度）下，输出每台风机的功率与全场总功率。

1.1 风机与布局

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 风机类型 | NREL 5MW 参考风机（FLORIS nrel_5MW） |
| 额定功率 | 5 MW |
| 转子直径 D | 125.88 m |
| 轮毂高度 z_hub | 90.0 m |
| 额定转速 | 12.1 rpm（额定），叶尖速比 TSR = 8.0 |
| 切入 / 额定 / 切出风速 | 3 / 11.4 / 25 m/s |
| 空气密度 ρ / 风切变指数 α | 1.225 kg/m³ / 0.12 |
| 风机数量与排列 | 3 台，沿 X 轴一字排开 |
| 机位间距 | 3D ≈ 378 m |
| 机位坐标 (x, y) | (0, 0)、(378, 0)、(756, 0)（m） |

T1 位于上游，T2、T3 依次位于 3D、6D 的下游。三机链式布局是体现多机尾流叠加的最小配置，3D 间距使尾流效应显著但不完全重叠，保证尾流信息可辨识。

1.2 来流工况扫描

| 来流参数 | 范围 | 步长 | 档数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 wind_speed | 4 ~ 12 m/s | 0.5 m/s | 17 |
| 风向 wind_direction | 0° ~ 345° | 15° | 24 |
| 湍流强度 turbulence_intensity | 0.06 / 0.08 / 0.10 | — | 3 |

三组维度以笛卡尔积组合，共 17 × 24 × 3 = 1224 个工况。风向按气象学方位角（0°=北风，270°=西风）；风速范围覆盖额定附近，11.4 m/s 以上为额定功率平台区，样本主要体现尾流效应。

2. 符号与参数定义

本节汇总模型所用的全部符号、参数与变量，说明其物理含义与单位，便于对照第 3 章公式。核心量“C：有效速度亏损强度”在 GCH 与 CC 中均出现，含义一致。

| 符号 | 名称 | 物理含义 | 单位 / 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| U∞ | 来流风速 | 轮毂高度处的自由来流（环境）风速 | m/s；4 ~ 12 |
| a | 轴向诱导因子 | 风轮使来流减速的相对幅度，0 < a < 1 | 无量纲 |
| C_T | 推力系数 | 风轮推力相对来流动压的无量纲系数，决定动量提取量（即尾流初始亏损） | 无量纲；查表 |
| C_P | 功率系数 | 风轮提取功率的无量纲系数，决定功率输出 | 无量纲；查表 |
| C | 有效速度亏损强度 | 尾流中心线（r=0）处的最大无量纲速度亏损，表示尾流中心被削弱的深度 | 无量纲 |
| σ | 尾流宽度 | 高斯亏损剖面的标准差，表征尾流横向范围，随下游扩张 | m |
| σ_y, σ_z | 横向 / 垂向尾流宽度 | 椭圆高斯剖面在两个方向的宽度 | m |
| r | 径向距离 | 空间点到尾流中心线的距离 | m |
| r̃ | 无量纲径向距离 | 距尾流中心线的径向距离除以风轮直径，r̃ = r/D | 无量纲 |
| x | 下游距离 | 到尾流起始风机的流向距离 | m |
| Δu | 速度亏损 | 局地速度相对来流的减小量 | m/s |
| ρ | 空气密度 | 大气密度 | 1.225 kg/m³ |
| D | 风轮直径 | 风轮扫掠圆直径 | 125.88 m |
| A | 风轮扫掠面积 | A = πD²/4 | ≈ 12469 m² |
| z_hub | 轮毂高度 | 轮毂中心离地高度 | 90 m |
| γ | 偏航角 | 风轮轴线与来流方向的夹角 | 0° |
| φ | 风切变角（wind veer） | 风向随高度的偏转 | 0° |
| TI | 湍流强度 | 来流速度脉动相对平均风速的比例 | 0.06 / 0.08 / 0.10 |
| α | 风切变指数 / 近尾流边界参数 | 大气风速廓线幂律指数（0.12）；GCH 高斯速度模型中亦作为近尾流边界参数（0.58），放大湍流强度对近/远尾流分界 x₀ 的影响 | 0.12（廓线）/ 0.58（GCH） |
| β | 近尾流边界参数（GCH） | 高斯模型近 / 远尾流分界参数，缩放诱导因子项对分界 x₀ 的影响 | 0.077 |
| k_a, k_b | 尾流扩展系数（GCH） | 决定尾流宽度扩展率 k = k_a·TI + k_b：k_a 放大湍流强度对扩展的增强，k_b 为与湍流无关的基础扩展率 | 0.38, 0.004 |
| d_m, a_d, b_d | 偏转模型参数（GCH） | d_m 缩放偏航引起的尾流偏转量；a_d、b_d 为附加横向偏置调参（默认 0） | 1.0, 0, 0 |
| n | 超高斯形状指数 | 超高斯亏损剖面的形状指数，n = 2 退化为高斯；由 a_f、b_f、c_f 决定 | 随下游变化 |
| a_s, b_s | 尾流扩展参数（CC） | 决定尾流宽度扩展率 k = a_s·TI + b_s：a_s 度量湍流强度对扩展的增强作用，b_s 为与湍流无关的基础扩展率 | 0.179367259, 0.0118889215 |
| c_s1, c_s2 | 初始尾流宽度参数（CC） | 决定初始尾流宽度 ε = (c_s1·C_T + c_s2)·√β：c_s1 使 ε 随推力系数 C_T 增大，c_s2 为常数偏移 | 0.0563691592, 0.13290157 |
| a_f, b_f, c_f | 超高斯形状参数（CC） | 决定形状指数 n = a_f·exp(b_f·x̃) + c_f：a_f 为幅值，b_f 为随下游距离的衰减率，c_f 为渐近（远下游）值 | 3.11, −0.68, 2.41 |
| ε | 涡核半径 / 初始尾流宽度 | GCH 中为涡量核平滑半径；CC 中为初始尾流宽度（由 c_s1、c_s2 决定） | 0.2D（GCH）/ 由 c_s 决定（CC） |
| Γ | 涡环强度 | 偏航引起的涡量强度（circulation） | m²/s |
| TSR | 叶尖速比 | 叶尖线速度与来流风速之比 | 8.0 |
| ū | 盘面平均速度 | 风轮盘面的平均入流速度 | m/s |
| λ | 累积亏损因子 | CC 模型中前序风机对当前风机尾流的累积亏损贡献 | 无量纲 |
| P_i | 单机功率 | 第 i 台风机的输出功率 | W |
| P_farm | 全场功率 | 3 台风机功率之和 | W |

2.1 关键参数：有效速度亏损强度 C

有效速度亏损强度 C 无量纲，等于尾流中心处的速度亏损与来流之比：C = 1 表示中心速度被完全抵消，C = 0 表示无亏损。它刻画“尾流中心被削弱的相对深度”，是决定下游风机入流速度的关键量。在 GCH 中由推力系数与尾流宽度按高斯公式给出；在 CC 中另乘以 (1−Σλ) 计入前序风机的累积亏损。具体表达式见第 3.3、3.4 节。

3. 理论方程与公式

3.1 动量理论基础（致动盘）

风轮视为一维致动盘。定义轴向诱导因子 a，盘面与远尾流速度分别为：

uR = U∞(1 − a) ,    u0 = U∞(1 − 2a)

推力与功率及其系数：

T = ½ρAU∞2 · 4a(1 − a)

P = ½ρAU∞3 · 4a(1 − a)2

CT = T½ρAU∞2 = 4a(1 − a) ,    CP = P½ρAU∞3 = 4a(1 − a)2

功率系数上限即贝兹极限（令 dC_P/da = 0，得 a = 1/3）：

CP,max = 1627 ≈ 0.5926

工程中由推力系数反解轴向诱导因子：

a = ½1 − 1 − CT

风速随高度按幂律变化（风切变，α = 0.12）：

Uz = Uhubzzhubα

3.2 高斯分布基础

尾流速度亏损沿横向近似呈高斯分布，其一维剖面为：

f(y) = 1σ2πexp−y − μ22σ2

对应地，尾流中心亏损为 C、宽度为 σ 时，任意点的速度亏损：

ΔuU∞ = Cexp−r22σ2

3.3 GCH 尾流模型（velocity = gauss + 涡量修正）

GCH 采用经典高斯速度亏损，并在其上叠加涡量修正刻画偏航引起的横向速度与二次偏转。有效速度亏损强度：

C = 1 − 1 − CTcosγ8σy2σz2/D2

考虑风切变与风偏 φ 的椭圆高斯径向坐标（含 a、b、c 系数）：

r2 = ay − yi − δ2 − 2by − yi − δz − zi + cz − zi2

a = cos2φ2σy2 + sin2φ2σz2

b = −sin2φ4σy2 + sin2φ4σz2

c = sin2φ2σy2 + cos2φ2σz2

初始尾流宽度由动量平衡给出，近 / 远尾流分界为 x₀，远尾流宽度随下游线性扩展：

uR = U∞CT21 − 1 − CT

u0 = U∞1 − CT

σz0 = D2uRU∞ + u0

σy0 = σz0 cosγ · cosφ

x0 = xi + Dcosγ1 + 1 − CT24α·TI + 2β1 − 1 − CT

k = ka·TI + kb

σy = kx − x0 + σy0

最终高斯速度亏损为：

Δu = Cexp−r22σ2

GCH 高斯模型的参数含义（gch.yaml）：α、β 决定近/远尾流分界 x₀（见上式），其中 α 放大湍流强度项、β 放大诱导因子项；k_a、k_b 决定尾流宽度扩展率 k = k_a·TI + k_b，k_a 放大湍流增强、k_b 为基础扩展率（与 CC 的 a_s、b_s 作用类似）。偏转模型参数 d_m 缩放偏航偏转量、a_d、b_d 为附加横向偏置（本数据 γ = 0°，偏转可忽略）。

3.3.1 尾流偏转（deflection = gauss）

偏航引起的偏斜角、初始偏转、近尾流与远尾流偏转：

θc0 = dm0.3γcosγ1 − 1 − CTcosγ

δ0 = tanθc0x0 − xi

δnear = x − xix0 − xiδ0 + ad + bdx − xi

C0 = 1 − u0/U∞ ,    M0 = C02 − C0 ,    E0 = C02 − 3e112C0 + 3e13

δfar = δ0 + θc0E0/5.2σy0σz0kykzM0 ln1.6 + √M01.6σyσzσy0σz0 − √M01.6 − √M01.6σyσzσy0σz0 + √M0 + ad + bdx − xi

3.3.2 涡量修正与二次偏转（curl / secondary steering）

偏航使风轮上下产生反向涡量，这些涡诱导横向速度、改变尾流位置并加速恢复。涡环强度、旋转涡及 Lamb–Oseen 涡核：

Γ = π8DuU∞CT

Γwr = π2Da(1 − a)ūTSR

Fcore = 1 − exp−r2ε2

由涡诱导的横向速度（V = Γz/(2πr²)·F_core·decay）及其下游衰减（混合长度湍流，κ = 0.41，λ_m = D/8）：

V = Γz2πr2Fcore · decay

λm = D8

lm = κz1 + κz/λm

ν = lm2 |dudz|

decay = ε24νΔxU∞ + ε2

由横向速度反推等效偏航角（二次偏转），并以湍动能折算偏航附加湍流强度：

γadded = ½ arcsin2⟨v⟩ − vcorevtop + vbottom

k = ūIi22/3

Itotal = 23ktotalū

Imixing = Itotal − Ii

3.3.3 湍流与组合

尾流附加湍流强度（Crespo–Hernández；GCH 的 gch.yaml：C_const = 0.5，ai = 0.8，initial = 0.1，downstream = −0.32）：

ΔI = Cconst · aai · TIambientinitial · Δx/Ddownstream

多机尾流按平方和叠加（SOSFS），并与自由流合成最终流场：

Δutotal = i∞Δui2

u(x,y,z) = ufree2 + Δutotal2

3.4 CC 尾流模型（velocity = cc，超高斯累积）

CC 采用超高斯剖面刻画近尾流的“平顶”亏损，并显式累积所有上游风机的亏损。超高斯速度亏损：

Δu = Cexp−r̃n2σ2

无量纲径向距离 r̃ 把径向距离除以风轮直径归一化，便于统一比较不同尺寸风机；尾流扩展与形状指数由 a_s、b_s、c_s1、c_s2、a_f、b_f、c_f 七个参数控制：

r̃ = y − yi − δ2 + z − zi2D

β = 0.51 + 1 − CT1 − CT

尾流扩展 k 与初始尾流宽度 ε：其中 a_s、b_s 决定扩展率（a_s 放大湍流效应、b_s 为基础率），c_s1、c_s2 决定初始宽度（c_s1 随 C_T 变化、c_s2 为常数）：

k = as·TI + bs

ε = cs1CT + cs2β

σ = k·x̃ + ε ,    x̃ = |Δx|/D

超高斯形状指数 n 由 a_f、b_f、c_f 控制：a_f 为幅值、b_f 为随下游衰减率、c_f 为渐近值；n = 2 即高斯剖面，n > 2 为近尾流的“平顶”剖面，随下游衰减回落到高斯。

n = afexpbfx̃ + cf

中心线强度显式累积前序（m = 1, …, i−1）风机的亏损 λ（S = σ_n²+σ_m²）：

S = σn2 + σm2

Ym = yi − ym − δ22S

Zm = zi − zm22S

λm = σm2S exp−Ym exp−Zm

Σλ = mi−1λmCmuinitial

于是中心线强度（a₁ = 2^(2/n−1)，a₂ = 2^(4/n−2)，Γ 为伽马函数）：

a1 = 22n − 1

a2 = 24n − 2

C = a11 − Σλ − 1 − Σλa2 − nCTcosγ16Γ2nσ4n1 − Σλ2

CC 的偏转、湍流、组合分别与 GCH 相同（gauss / crespo_hernandez / sosfs）；注意 cc.yaml 的湍流参数与 GCH 不同（C_const = 0.9、ai = 0.83、initial = 0.01、downstream = −0.25）。

图4  GCH 与 CC 在 270° / 265° 风向下的水平尾流云图对比（8 m/s，TI = 0.06）

4. 计算顺序与结果

给定一个工况（风速、风向、湍流强度），按如下顺序求解，得到每台风机功率与全场功率。对应公式见第 3 章各节。

4.1 求解顺序

第 0 步（输入）：来流风速 U∞、风向、湍流强度；布局固定（T1 上游，T2、T3 依次下游）。

第 1 步（单机气动）：由 U∞ 查功率 / 推力曲线得 C_P、C_T，再由 C_T 反解诱导因子 a = ½(1−√(1−C_T))（见 3.1）。

第 2 步（尾流初始化）：由 3.3 / 3.4 计算上游风机的初始尾流宽度 σ 与有效速度亏损强度 C。

第 3 步（传播与叠加）：沿风向自上游到下游，按 SOSFS 平方和叠加各上游尾流亏损，得每机盘面有效风速 u_eff,i（见 3.3.3 的组合公式）。

第 4 步（功率）：P_i = ½ρA·u_eff,i³·C_P(u_eff,i)，接近额定后限功率（见 3.1）。

第 5 步（全场）：P_farm = Σ P_i（见 3.1）。

4.2 结果形态

每个工况输出 4 维结果：3 台单机功率与全场总功率（单位 W）。物理特征：下游机功率随其与上游机相对方位连续变化，尾流完全对齐时功率最低（损失可达 80% ~ 90%）；风向偏转使尾流错开后功率回升；湍流越大，尾流恢复越快、全场功率越高。例如 8 m/s、270°、TI = 0.06 时全场约 2.23 MW，TI 增至 0.10 时约 2.46 MW。

5. 数据生成与结构

5.1 生成流程

脚本 generate_data.py 的执行步骤：

1. 加载模型配置（FlorisModel）；GCH 用 inputs/gch.yaml，CC 用 inputs/cc.yaml。

2. 设置 3 台 NREL 5MW 布局，间距 3D ≈ 378 m。

3. 用 np.meshgrid 生成 1224 个工况（风速 × 风向 × 湍流强度），批量 set 并运行 fmodel.run()。

4. 读取每台风机功率 fmodel.get_turbine_powers() 与全场功率 fmodel.get_farm_power()。

5. 汇总写入 training_data_gch.csv（或对应 CC 文件）。

5.2 数据结构（CSV）

| 字段名 | 含义 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| wind_speed | 轮毂高度来流风速 U∞ | m/s | 4.0 ~ 12.0，步长 0.5，共 17 档 |
| wind_direction | 气象学风向（0°=北风，270°=西风） | deg | 0 ~ 345，步长 15，共 24 档 |
| turbulence_intensity | 来流湍流强度 TI | — | 0.06 / 0.08 / 0.10，共 3 档 |
| turbine_1_power | T1（上游）输出功率 | W | 每行 1 值 |
| turbine_2_power | T2（3D 下游）输出功率 | W | 每行 1 值 |
| turbine_3_power | T3（6D 下游）输出功率 | W | 每行 1 值 |
| farm_power | 全场总功率 | W | 3 台功率之和 |

输入维度：风速、风向、湍流强度（共 3 个配置量，另含固定坐标）；输出维度：3 台单机功率 + 全场功率（共 4 维）。每个样本是一组 (风速, 风向, 湍流强度) → (P_1, P_2, P_3, P_farm) 的映射。

5.3 示例数据（前 3 行）

| wind_speed | wind_direction | turbulence_intensity | turbine_1_power | turbine_2_power | turbine_3_power | farm_power |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0.06 | 175867.08 | 175867.08 | 175867.08 | 527601.25 |
| 4 | 0 | 0.08 | 175867.08 | 175867.08 | 175867.08 | 527601.25 |
| 4 | 15 | 0.06 | 175867.08 | 175867.08 | 175867.08 | 527601.25 |